## Slide 1
Analisi Tecnico-Economica di diverse
Tecnologie di Riduzione dei Fanghi
da avviare a Smaltimento
CAPEX E OPEX DEGLI INTERVENTI
Ing. Domiziano Ivan Basilico
IX Convegno di approfondimento
25 Ottobre 2019
Ing. Pietro Negro

## Slide 2
Caso studio: descrizione del problema tipico
Presentazione possibili alternative di processi
Scenario 1 - Lisi cellulare con Ozono
Scenario 2 - Essicamento
Scenario 3 - Ispessitore dinamico e Digestione anaerobica
Scenario 4 - Incenerimento fanghi
Dati economici e finanziari
Confronto scenari
Co-digestione con FORSU/altre matrici organiche + incenerimento
Conclusioni
PROGRAMMA DELLA PRESENTAZIONE
2

## Slide 3
3
Sono stati considerati i seguenti dati per sviluppare gli scenari descritti di seguito:
Impianto potenzialità: 250.000 AE
Tipologia impianto: Biologico con rimozione nutrienti
(no sedimentazione primaria, SRT 15 ÷ 25 giorni)
Linea fanghi: Digestore anaerobico fuori servizio/ in rifacimento – disidratazione
con centrifuga
Fanghi prodotti da trattare (uscita disidratazione): 16.000 t/anno (al 25%)
53,5 t/giorno (13,4 t/giorno ss)
Grado di secco fango disidratato: 25% ss
Funzionamento del nuovo impianto: 300 giorni/anno
CASO STUDIO

## Slide 4
4
POSSIBILI SCENARI: PROCESSI VALUTATI
PER LA RIDUZIONE DEI FANGHI
Digestione anaerobica
Lisi cellulare-Dosaggio ossidante sul ricircolo dei fanghi
Essiccamento fanghi
Incenerimento
Inserimento ispessitore dinamico
Container essiccamento
Dosaggio cloruro ferrico in ingresso alla fase di ispessimento
Separazione fanghi biologici
Lisi chimica del fango
Termolisi
Lisi biologica

## Slide 5
5
Trattamento con ozono del fango attivo presente nell’impianto,
finalizzato alla riduzione dei solidi sospesi di origine biologica.
SCENARIO 1 - LISI CELLULARE
DOSAGGIO OSSIDANTE (O3) LINEA DI RICIRCOLO
PRO | CONS
Installazione veloce | Interferenza linea acque
Modifiche ridotte | Costi di gestione
RISULTATO:
Riduzione 10÷15% SST

## Slide 6
6
Sistema di essiccamento che usa aria secca per ridurre il peso e il volume del fango disidratato, senza l’ausilio di materiale comburente.
SCENARIO 2 - ESSICCAMENTO
PRO | CONS
Risparmio economico | CAPEX elevati
 | Tempi di realizzazione elevati
 | Gestione del fango essiccato
 | Impatto ambientale emissioni
 | OPEX legati alla ricettività
RISULTATO:
Riduzione volume di fanghi di
3 ÷ 5 volte rispetto al
fango disidratato

## Slide 7
7
Tecnologia che permette la riduzione dei fanghi da inviare a disidratazione e la produzione di Biogas/energia elettrica.
SCENARIO 3 - ISPESSITORE DINAMICO
+ DIGESTIONE ANAEROBICA
PRO | CONS
Forte riduzione fanghi | Complessità impiantistica
Riduzione odori | CAPEX rilevanti
Recupero energetico | Aspetti autorizzativi (ATEX, VVF)
 | Complessità recupero opere esistenti
RISULTATO:
Riduzione fino a 40% SST
Ristrutturare una digestione:
problemi - criticità
Se compatibili opportunità
utilizzo in agricoltura

## Slide 8
SCENARIO 4 – INCENERIMENTO FANGHI
Sistema di incenerimento fanghi a letto fluido.
PRO | CONS
Forte riduzione fanghi | Tempi permitting lunghi
Possibilità recupero materiale | CAPEX rilevanti
Completamento filiera | 
RISULTATO:
Riduzione volume di fanghi di
10 ÷ 12 volte rispetto al fango disidratato
% ceneri sul secco: 35%

## Slide 9
9
Per le stime economiche (Smaltimento, CAPEX, OPEX, IRR e Tempo di Payback) sono stati assunti le seguenti considerazioni generali:
Costo di smaltimento fango disidratato: 250 €/tonn
Costo di smaltimento fango essiccato: 250 €/tonn
Costo di smaltimento ceneri: 200 €/tonn
Costo energia elettrica: 0,16 €/kWh
Costo metano: 0,35 €/mc
Periodo di ammortamento: 10 anni
Vita utile impianto: 20 anni
Inflazione: 3,0 %
Tassazione: 31,5 %
% di capitale proprio investito: 100%
Tempo di realizzazione delle nuove installazioni: 2 anni
DATI ECONOMICI E FINANZIARI

## Slide 10
10
Tempo di Payback – I.R.R.
DATI ECONOMICI E FINANZIARI
Gli strumenti necessari alla valutazione del possibile acquisto sono:
l’indice di redditività finanziaria (I.R.R.)
il tempo di ritorno dell’investimento iniziale (Tempo di Payback).
I.R.R.: Internal Rate of Return
Indice di redditività finanziaria di un flusso monetario. Nel caso di un investimento rappresenta il tasso annuale di ritorno effettivo che l’investimento genera; in termini tecnici rappresenta dunque il rendimento.
Tempo di Payback
Tempo entro il quale il capitale investito viene recuperato attraverso i flussi finanziari netti generati.

## Slide 11
Esempio grafico tempo di Payback
11
INCENERIMENTO A LETTO FLUIDO
Chart: Flusso di cassa cumulato
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Cumulated cash flow | 0 | -6405677.3755 | -10676128.9591 | -8060758.8247 | -5377016.5281 | -2622850.9044 | 203850.746 | 3105264.5042 | 6083631.7332 | 9141261.0372 | 12280530.2785 | 15503888.6551 | 18813858.8412 | 21876741.1288 | 25031509.885 | 28280921.7039 | 31627815.8774 | 35075116.876 | 38625836.9047 | 42283078.5341 | 46050037.4125 | 49930005.0572 | 53926371.7313
DATI ECONOMICI E FINANZIARI

## Slide 12
12
CONFRONTO SCENARI
SCENARI DI SIMULAZIONE |  |  |  |  | 
Scenario | Tecnologia | CAPEX | OPEX | I.R.R. | Tempo di Payback
SCENARIO 1 | Lisi Cellulare – Dosaggio Ossidante | 1.500.000 € | 3.600.000 €/anno | 26,8 % | 5,8 anni
SCENARIO 2 | Essiccamento | 4.800.000 € | 2.700.000 €/anno | 29,5 % | 5,5 anni
SCENARIO 3 | Ispessitore Dinamico + Digestione Anaerobica * | 5.000.000 € | 2.800.000 €/anno | 24,1 % | 6,3 anni
SCENARIO 4 | Incenerimento a letto fluido | 10.600.000 € | 1.300.000 €/anno | 25,4 % | 5,9 anni
* mancanza della sedimentazione primaria e SRT lunghi comportano bassa produzione di Biogas – fango già stabilizzato
Non tutte queste soluzioni sono però «definitive»…

## Slide 13
13
CONFRONTO SCENARI
SCENARI DI SIMULAZIONE |  | 
Scenario | Tecnologia | Aspetti extraeconomici
SCENARIO 1 | Lisi Cellulare – Dosaggio Ossidante | Complessa gestione operativa del processo.
SCENARIO 2 | Essiccamento | Da considerare la sensibilità alla ricettività del fango essiccato e la complessità di gestione dello stesso.
SCENARIO 3 | Ispessitore Dinamico + Digestione Anaerobica | È necessario un accurato bilancio di materia ed energia per valutare il biogas prodotto sulla base del tipo di fango trattato (primario, età del fango secondario, etc)
SCENARIO 4 | Incenerimento a letto fluido | Utilizzo di una soluzione tecnologica poco conosciuta in Italia. Complessa gestione dell’impatto «sociale».

## Slide 14
CO-DIGESTIONE CON FORSU E
ALTRE MATRICI ORGANICHE
PRO | CONS
Forte riduzione fanghi | Tempi permitting lunghi
Possibilità recupero materiale | CAPEX rilevanti
Possibilità recupero energia | 
Possibilità di utilizzo di diverse matrici organiche ad esempio alghe, miele, succhi di frutta, siero di latte…
RISULTATO:
Riduzione volume di fanghi di
10 ÷ 12 volte rispetto al fango disidratato
+
GESTIONE FORSU E RECUPERO ENERGIA

## Slide 15
CONCLUSIONI
In base alla tipologia di impianto e di fanghi si prospettano diverse soluzioni:
Fanghi adatti ad utilizzo in agricoltura
Necessaria stabilizzazione
Fanghi non adatti all’agricoltura
No stabilizzazione
Fanghi + altre matrici (FORSU)
Trattamento centralizzato
DIGESTIONE ANAEROBICA
INCENERIMENTO
CO-DIGESTIONE
+
INCENERIMENTO
TIPOLOGIA DI FANGHI
DA SMALTIRE
PROCESSO

## Slide 16
Grazie per l’attenzione
Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT
Via Cavour 2, 22074 Lomazzo (CO)
+39 0236714388
info@seam-eng.com
www.seam-eng.com
Ing. Domiziano Ivan Basilico
domiziano.basilico@seam-eng.com
Ing. Pietro Negro
negro@nmingegneria.it
Via Roma 11
10023 Chieri (TO)